|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Мощность, кВт | Синхронная | КПД, % | Коэф. мощности | lпуск./ lном. |
| двигателя | частота вращения об./мин. |
| АИМ63А2     АИУ63А2 | 0.37 | 3000 | 73,2 | 0.84 | 5,0 |
| АИМ63В2     АИУ63В2 | 0.55 | 3000 | 76,2 | 0.85 | 5,9 |
| АИМ71А2     АИУ71А2 | 0.75 | 3000 | 78,2 | 0.86 | 5,9 |
| АИМ71В2 | 1,10 | 3000 | 80,2 | 0.87 | 5,3 |
| АИМ80А2 | 1,50 | 3000 | 81,0 | 0.9 | 6,0 |
| АИМ80В2 | 2,20 | 3000 | 83,0 | 0.91 | 6,0 |
| АИМ, АИМР90L2 | 3,00 | 3000 | 83,0 | 0.87 | 6,5 |
| АИМР90L2, АИУР90L2 | 1,50 | 3000 | 81,0 | 0.9 | 6,0 |
| АИМ, AИMP100S2 | 4,00 | 3000 | 85,5 | 0.87 | 6,7 |
| АИМ, AИMP100L2 | 5,50 | 3000 | 86,0 | 0.89 | 6,7 |
| АИМ, АИМР112М2 | 7,50 | 3000 | 83,0 | 0.9 | 7,0 |
| АИМ, АИМР132М2 | 11,00 | 3000 | 88,5 | 0.87 | 7,0 |
| АИМ63А4      АИУ63А4 | 0.25 | 1500 | 70,0 | 0.75 | 4,1 |
| АИМ63В4 АИУ63В4 | 0.37 | 1500 | 71,2 | 0.77 | 4,1 |
| АИМ71А4     АИУ71А4 | 0.55 | 1500 | 74,3 | 0.78 | 4,1 |
| АИМ71В4     АИУ71В4 | 0.75 | 1500 | 76,2 | 0.78 | 4,4 |
| АИМ80А4     АИУ80А4 | 1,10 | 1500 | 79,0 | 0.81 | 5,1 |
| АИМ80В4     АИУ80В4 | 1,50 | 1500 | 80,3 | 0.8 | 5,1 |
| АИМ, AИMP90L4 | 2,20 | 1500 | 81,5 | 0.8 | 6,0 |
| АИМ,АИМР100S4 | 3,00 | 1500 | 82,0 | 0.81 | 5,3 |
| АИМ, AИMP100L4 | 4,00 | 1500 | 84,2 | 0.83 | 5,5 |
| АИМ, АИМР112М4 | 5,50 | 1500 | 87,0 | 0.84 | 7,0 |
| AИM, AИMP132S4 | 7,50 | 1500 | 89,3 | 0.85 | 7,0 |
| АИМ, АИМР132М4 | 11,00 | 1500 | 89,6 | 0.85 | 6,5 |
| АИМ71А6 | 0.37 | 1000 | 70,0 | 0.73 | 3,6 |
| АИМ71В6 | 0.55 | 1000 | 71,0 | 0.75 | 3,6 |
| АИМ80А6 | 0.75 | 1000 | 72,1 | 0.74 | 4,5 |
| АИМ80В6 | 1,10 | 1000 | 74,2 | 0.75 | 4,5 |
| АИМ, AИMP90L6 | 1,50 | 1000 | 76,7 | 0.72 | 4,4 |
| AMM,AИMP100L6 | 2,20 | 1000 | 81,5 | 0.74 | 5,2 |
| АИМ, АИМР112МА6 | 3,00 | 1000 | 80,0 | 0.79 | 5,1 |
| АИМ, АИМР112МВ6 | 4,00 | 1000 | 82,6 | 0.78 | 5,6 |
| AИM, AИMP132S6 | 5,50 | 1000 | 86,3 | 0.8 | 6,5 |
| АИМ, АИМР132М6 | 7,50 | 1000 | 86,5 | 0.8 | 6,5 |
| АИМ, АИМР112МА8 | 2,20 | 750 | 75,0 | 0.7 | 5,0 |
| АИМ, АИМР112МВ8 | 3,00 | 750 | 77,2 | 0.71 | 4,9 |
| АИМ, АИМР132Б8 | 4,00 | 750 | 84,0 | 0.7 | 4,9 |
| АИМ, АИМР132М8 | 5,50 | 750 | 84,5 | 0.7 | 4,9 |